O Motor de Otimização Fuzzy do Smart PID Edge Platform:

Funções de Pertinência, Regras de Inferência e Indicadores de Desempenho por Objetivo de Controle

Documentação Técnico-Científica Baseada em Análise Direta do Código-Fonte

Projeto: smartPID  |  Data do documento: 6 de agosto de 2026

Referência de código: repositório “smartPID”, ver PRD.md (main @ 3ccf5dc, 2026-07-30)

Resumo

Este artigo documenta, com rastreabilidade completa ao código-fonte, a estrutura de inferência fuzzy do Smart PID Edge Platform — um motor de sintonia online do termo integral de laços PID industriais, hand-rolled (sem dependência de biblioteca externa de lógica fuzzy), baseado em inferência Mamdani min-max com defuzzificação singleton por Centro de Gravidade. Ao contrário de um motor fuzzy universal único, a implementação consiste em três classes de estratégia independentes, uma por objetivo de controle: SP Tracking (18 regras, sobre IAE, oscilação e esforço de válvula), Disturbance Rejection (10 regras, orientada a eventos via uma máquina de estados IDLE→ACTIVE→SETTLING com mecanismos de escape por sobressinal e ciclo-limite) e Surge Level (10 regras, contínua, sobre posição numa banda segura de processo, sua taxa de variação, erro e variação total de válvula). O artigo também documenta os dezoito indicadores calculados pelo StatsCalculator/StatsWorker e estabelece, com evidência direta de código, exatamente quais indicadores alimentam qual objetivo — SP Tracking e Disturbance Rejection consomem o instantâneo agregado do StatsWorker, enquanto Surge Level mantém sua própria janela de amostras. É identificada e discutida a divergência entre a especificação de arquitetura original do produto (um único motor universal sobre Erro/ΔErro com sete níveis linguísticos) e a implementação corrente, registrada como intencional no PRD do produto.

Sumário

1. Introdução

2. Arquitetura Comum do Motor de Inferência Fuzzy

3. Objetivo SP Tracking (Seguimento de Setpoint)

4. Objetivo Disturbance Rejection (Rejeição de Distúrbio)

5. Objetivo Surge Level (Controle de Nível Amortecedor / Averaging Control)

6. Indicadores de Desempenho (Stats Worker)

7. Discussão

8. Conclusão

Referências (código-fonte consultado)

## 1. Introdução

### 1.1 Contexto e objetivo do documento

O Smart PID Edge Platform é um apliance industrial de borda (edge) que observa malhas de controle PID em execução num PLC/DCS e reajusta continuamente o seu termo integral (Ki ou Ti), online, usando lógica fuzzy ou aprendizado por reforço, sem exigir que um engenheiro reajuste cada malha manualmente. A maioria das malhas industriais é sintonizada uma única vez na comissão da planta e nunca mais revisitada; a dinâmica do processo deriva com o tempo (desgaste de válvula, mudança de carga, incrustação em trocadores) e o desempenho degrada silenciosamente. O motor de otimização fuzzy documentado aqui é uma das duas estratégias de sintonia online disponíveis (a outra é um agente de aprendizado por reforço, fora do escopo deste documento) e é a única que não depende de uma biblioteca opcional pesada — está sempre disponível, independentemente de extras de instalação.

Este documento tem como objetivo apresentar, em formato de artigo técnico-científico, a estrutura completa do motor de inferência fuzzy do sistema — funções de pertinência, bases de regras e lógica de defuzzificação — para cada um dos três objetivos de controle suportados, bem como os indicadores de desempenho calculados pelo StatsWorker que alimentam (parcial ou totalmente, conforme o objetivo) esse motor. O público-alvo é um leitor com formação em engenharia de controle, capaz de avaliar criticamente a lógica fuzzy e as escolhas de projeto documentadas no código-fonte.

### 1.2 Metodologia e rastreabilidade

Todo o conteúdo técnico deste documento foi extraído por leitura direta do código-fonte do repositório do projeto — não de documentação de arquitetura anterior, que, conforme registrado no próprio PRD do produto, descreve uma versão diferente (e mais simples) do motor fuzzy da que está de fato em produção (ver Seção 7.2). Cada afirmação técnica — cada parâmetro de função de pertinência, cada regra, cada fórmula de indicador — é acompanhada da referência exata de arquivo e linha no código-fonte de onde foi extraída, permitindo verificação independente por qualquer leitor com acesso ao repositório. Nenhum valor numérico foi arredondado, estimado ou inferido por analogia; onde o comportamento do código depende de um valor de configuração (por exemplo, a banda segura do objetivo Surge Level), isso é declarado explicitamente.

### 1.3 Escopo

Este documento cobre exclusivamente:

- As três classes de estratégia fuzzy definidas em packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/domain/services/fuzzy_engine_v2.py — FuzzyEngineV2 (SP Tracking), FuzzyEngineV2DisturbanceRejection (Disturbance Rejection) e FuzzyEngineV2SurgeLevel (Surge Level) — e o dispatcher que as une, FuzzyEngineV2Dispatcher.

- Os indicadores de desempenho calculados por StatsCalculator (packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/domain/services/stats_calculator.py) e publicados pelo StatsWorker (packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/application/workers/stats_worker.py), incluindo sua exposição via API REST.

- A integração entre essas duas camadas, isto é, quais indicadores do StatsWorker alimentam qual motor fuzzy, conforme implementado em packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/application/workers/ai_worker.py.

Ficam fora do escopo: o motor de aprendizado por reforço (RLEngine, estratégia alternativa ao motor fuzzy), o algoritmo de controle PID em si (PIDEngine, forma de velocidade), a máquina de estados de modos de operação, o motor de alarmes, o frontend web e a camada de persistência. Este documento também não avalia desempenho empírico do motor fuzzy em malhas reais ou simuladas — seu objeto é exclusivamente a lógica de inferência tal como implementada.

## 2. Arquitetura Comum do Motor de Inferência Fuzzy

### 2.1 Visão geral

O motor fuzzy é implementado do zero (hand-rolled), sem dependência de nenhuma biblioteca externa de lógica fuzzy — não há uso de scikit-fuzzy nem equivalente, apesar de documentos de arquitetura anteriores do projeto declararem essa dependência (ver Seção 7.2). Toda a inferência é feita por três classes de estratégia independentes, uma por objetivo de controle (ControlObjective, definido em packages/smart_pid_domain/src/smart_pid_domain/enums.py:37-40: SP_TRACKING, DISTURBANCE_REJECTION, SURGE_LEVEL), unidas por um dispatcher comum, FuzzyEngineV2Dispatcher (fuzzy_engine_v2.py:1225-1319). O dispatcher expõe uma interface única — update_sample(error_frac, pv_frac, co_frac) e compute_adjustment(...) / compute_adjustment_from_stats(...) — e a roteia internamente para a estratégia correta conforme o ControlObjective configurado na malha; cada estratégia consome apenas os sinais de que efetivamente precisa (Seções 3 a 5 detalham cada uma).

### 2.2 Primitivas de fuzzificação compartilhadas

Duas funções de pertinência (membership functions, MFs) são reutilizadas por todas as três estratégias, definidas em fuzzy_engine_v2.py:47-66:

- triangular_mf(x, a, b, c) — pertinência triangular: 0 fora de [a,c], crescendo linearmente de 0 a 1 em [a,b] e decrescendo de 1 a 0 em [b,c].

- trapezoidal_mf(x, a, b, c, d) — pertinência trapezoidal: 0 fora de [a,d], rampa de subida em [a,b], patamar em 1 sobre [b,c], rampa de descida em [c,d].

Cada estratégia define seu próprio conjunto de MFs nomeadas (MFSet, um dicionário de termo linguístico → forma + parâmetros) e usa a função auxiliar _fuzzify(value, mfs) (fuzzy_engine_v2.py:73-80) para calcular o grau de pertinência do valor de entrada a cada termo linguístico do conjunto.

### 2.3 Inferência Mamdani e defuzzificação

O núcleo de inferência, _run_rules(input_mfs, rules, output_centers) (fuzzy_engine_v2.py:83-107), é idêntico nas três estratégias e implementa um esquema Mamdani min-max clássico com defuzzificação por singleton de Centro de Gravidade (CoG):

1. Agregação de antecedentes (E fuzzy): para cada regra, a força de disparo é o mínimo das pertinências das variáveis presentes na condição da regra. Uma variável ausente da condição simplesmente não participa do mínimo — a regra dispara para qualquer valor dessa variável. 2. Agregação de consequentes (OU fuzzy): quando duas ou mais regras concluem no mesmo nível de saída, sua força agregada é o máximo das forças individuais. 3. Defuzzificação singleton CoG:

Δ = (Σℓ cℓ · sℓ)/(Σℓ sℓ)

onde cℓ é o centro singleton (crisp) do nível de saída ℓ e sℓ sua força de disparo agregada. Se a soma das forças for inferior a 10-10 (nenhuma regra disparou de forma significativa), o resultado é Δ = 0 — a malha é mantida inalterada.

O resultado de cada estratégia é encapsulado num AIDecisionV2 (fuzzy_engine_v2.py:110-116), um dataclass imutável com o delta_ti calculado, o novo valor de Ti já saturado aos limites da malha, os valores de entrada usados, uma string de reasoning legível por humanos e o dicionário completo de graus de pertinência (membership_values) — este último existe especificamente para que a interface do operador possa exibir, para cada decisão do motor, exatamente quais termos linguísticos dispararam e com que força, sem exigir que o operador recalcule nada.

### 2.4 Da saída fuzzy à atualização do parâmetro de sintonia

As três estratégias produzem um ΔTi (variação fracionária do tempo integral), com faixas de saturação específicas por estratégia (detalhadas nas Seções 3 a 5). Em todos os casos, a atualização é multiplicativa e saturada aos limites configurados da malha:

Ti,novo = clamp(Ti,atual · (1 + ΔTi), limit_min, limit_max)

Para malhas configuradas com ganho integral (Ki) em vez de tempo integral, a camada de orquestração — application/workers/ai_worker.py:882-893, fora do motor fuzzy propriamente dito — inverte o sentido da atualização, já que Ki e Ti são inversamente relacionados:

Ki,novo = clamp((Ki,atual)/(1 + ΔTi), limit_min, limit_max)

### 2.5 Duas fontes de indicadores: amostra a amostra ou janela agregada

Uma decisão arquitetural central, detalhada na Seção 6.6, é que nem todas as estratégias consomem a mesma fonte de indicadores. SP Tracking e Disturbance Rejection podem consumir o instantâneo agregado publicado pelo StatsWorker (método compute_adjustment_from_stats); Surge Level mantém sua própria janela deslizante de amostras PV/CO/erro e nunca implementa esse método. Essa divisão não é acidental — reflete a diferença de cadência entre um objetivo continuamente avaliado a cada ciclo de IA (Surge Level) e objetivos cuja avaliação se beneficia de uma janela temporal mais longa e compartilhada com o restante do sistema de monitoramento (SP Tracking, Disturbance Rejection). As Seções 3 a 6 detalham exatamente quais campos cada estratégia consome.

## 3. Objetivo SP Tracking (Seguimento de Setpoint)

### 3.1 Objetivo físico da estratégia

A estratégia de SP Tracking é implementada pela classe FuzzyEngineV2 (packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/domain/services/fuzzy_engine_v2.py:193-414). Conforme o docstring do módulo (linhas 10-16), o foco desse objetivo de controle é a área sob a curva de erro — ou seja, o quanto e por quanto tempo a variável de processo (PV) permanece afastada do setpoint (SP). A lógica de decisão é resumida, no próprio código-fonte, por três diretrizes: um desvio (offset) persistente indica um integrador "preguiçoso" e leva à redução do tempo integral (Ti); oscilação sustentada da PV leva ao aumento de Ti (mais amortecimento); e esforço excessivo da válvula de controle (chattering / atuação contínua) também leva ao aumento de Ti, evitando que o integrador acelere uma malha cuja válvula já está trabalhando no limite.

O bloco de comentário que precede a base de regras (linhas 145-150) explicita o racional de projeto por trás dessa assimetria: reduzir Ti é a direção desestabilizante da ação de sintonia. Uma malha que já está no seu limite operacional, ao ter o integrador acelerado, é empurrada para um ciclo-limite (limit cycle), e o sintonizador então gasta vários ciclos subsequentes tentando desfazer esse dano. Aumentar Ti, em contrapartida, apenas custa velocidade de resposta — um risco muito menor. Por essa razão, uma redução de Ti só é justificada por evidência positiva de "preguiça" do integrador — um offset estacionário que a válvula não está trabalhando para fechar — e toda combinação ambígua de indicadores resolve-se em favor do amortecimento (aumentar Ti) ou de manter a malha inalterada.

### 3.2 Indicadores de entrada

A estratégia consome três indicadores normalizados no intervalo [0,1]: IAE (erro absoluto integrado, normalizado), OSC (grau de oscilação da PV) e EFF (esforço de válvula, valve effort). Existem dois caminhos de cálculo independentes para esses indicadores, ambos implementados na classe FuzzyEngineV2.

#### 3.2.1 Caminho interno — janela deslizante (uso em testes unitários)

Esse caminho mantém, internamente ao objeto FuzzyEngineV2, duas filas (deque) de tamanho fixo — _errors e _cos — alimentadas amostra a amostra pelo método update_sample(error_frac, co_frac) (linhas 268-271). O tamanho padrão da janela é _DEFAULT_WINDOW = 20 amostras (linha 196), configurável no construtor (__init__, linhas 211-215, com piso de 4 amostras). Ao inserir uma nova amostra de erro, aplica-se uma banda morta (deadband) de _DEADBAND = 0.02 (linha 197): valores de error_frac com magnitude menor ou igual a essa banda são zerados antes de entrar na janela (linha 269).

Esse caminho é descrito explicitmente no docstring de compute_adjustment (linhas 288-292) como o caminho legado, mantido apenas para que os testes unitários possam excitar o motor amostra a amostra sem precisar instanciar um StatsWorker; o código de produção usa o caminho descrito em 3.2.2.

As três funções de indicador desse caminho são (linhas 217-266):

- IAE — _iae_norm (linhas 217-221): média do erro absoluto na janela, normalizada pela escala plena _IAE_FULL_SCALE = 0.20 (linha 198) e saturada em 1:

iae = min (1, (|̅e̅|̅)/(0.20)),  |̅e̅|̅ = (1)/(n)Σi=1n |ei|

onde ei são os erros armazenados em _errors (já com a banda morta aplicada) e n é o número de amostras na janela.

- OSC — _osc_stats (linhas 223-255), exposta via _osc_norm (linhas 257-258): requer no mínimo 4 amostras na janela (linha 233-234, caso contrário retorna 0). Calcula o pico-a-pico do erro na janela, pk_pk = max(ei) - min(ei), normalizado pela escala plena _OSC_PKPK_FULL_SCALE = 0.15 (linha 202):

amp_norm = min (1, (pk_pk)/(0.15))

Em paralelo, conta-se o número de reversões de direção do erro entre amostras consecutivas, ignorando variações de magnitude inferior a _OSC_REVERSAL_NOISE_THR = 0.005 (linha 205) para não deixar ruído de quantização inflar a contagem (linhas 240-249). O indicador final só é atribuído se houver ao menos 2 reversões (um semiciclo completo, pico e vale); caso contrário, uma rampa monotônica ou um pico isolado (por exemplo, causado por uma mudança de SP) não é lido como oscilação (linhas 251-254):

osc =

| Valor | Condicao |
| --- | --- |
| amp_norm, | reversões ≥ 2 |
| 0, | caso contrário |

- EFF — _eff_norm (linhas 260-266): requer ao menos 2 amostras de saída de controle (_cos); calcula a variação total (total variation) da saída de controle na janela, dividida pelo número de intervalos, e normaliza pela escala plena _TV_FULL_SCALE = 0.10 (linha 199):

eff = min (1, (TV/(n-1))/(0.10)),  TV = Σi=1n-1 | coi - coi-1 |

#### 3.2.2 Caminho de produção — compute_adjustment_from_stats

O caminho efetivamente usado em operação (linhas 302-381) não mantém janela própria: recebe um dicionário stats — um instantâneo publicado por StatsCalculator/StatsWorker — e o span (faixa de engenharia) da malha, evitando manter uma segunda janela deslizante redundante dentro do motor de inferência (conforme o docstring do método, linhas 310-315).

Salvaguarda de amostragem mínima para oscilação (linhas 343-362). Antes de calcular qualquer indicador, o método lê osc_sample_count do instantâneo (campo osc_n, linha 349) — o número de amostras que efetivamente ficaram disponíveis para a análise de oscilação depois que o StatsWorker mascara transientes de degrau de setpoint (SP-step transients). Se osc_n < _MIN_OSC_SAMPLES (= 8, linha 209), o método retorna imediatamente uma decisão de espera (delta_ti = 0.0, new_ti = ti_current), sem sequer executar a fuzzificação (linhas 350-362). A razão dessa saída antecipada, documentada no comentário das linhas 343-348, é que, quando o setpoint se move mais rápido do que a máscara de assentamento decai, essa máscara pode cobrir a janela inteira de amostras, fazendo todo indicador de oscilação colapsar estruturalmente para zero. Interpretar esse zero estrutural como "STABLE" foi, segundo o comentário, o que historicamente levava o sintonizador a cortar Ti numa malha que na verdade estava em ciclo-limite — ausência de evidência deve resultar em espera, não em um veredito de estabilidade.

Superada essa salvaguarda, os três indicadores são calculados assim:

- IAE (linha 364):

iae = min (1, (|̅e̅|̅/span)/(0.20))

onde |̅e̅|̅ é mean_abs_error do instantâneo de estatísticas e span > 0; caso contrário, o termo interno é 0.

- OSC (linhas 316-374). O cálculo precisa discriminar quatro cenários (comentário nas linhas 318-334): (1) oscilação sustentada em torno do SP — deve sinalizar; (2) malha recém-estabilizada, com oscilações residuais "obsoletas" ainda dentro da janela — não deve sinalizar; (3) transiente de degrau de SP, em que o erro permanece de um único lado até a PV alcançar o novo SP — não deve sinalizar; (4) deriva/rampa pura — não deve sinalizar. Três sinais compõem a decisão:

  - recent_pk_pk_error (com fallback para pk_pk_error se ausente, linhas 336-338) — amplitude, que rejeita o cenário (2);

  - zero_crossings (com fallback para reversals se ausente, linha 340) — confirmação primária de oscilação: uma oscilação verdadeira cruza o SP a cada meio ciclo, enquanto um transiente de degrau de SP produz no máximo 1 cruzamento, rejeitando o cenário (3);

  - reversals — verificação de forma, confirmando que a amplitude veio de reversões de direção repetidas e não de uma única rampa, rejeitando o cenário (4).

A amplitude é normalizada não contra uma fração fixa do span, mas contra o maior valor entre essa fração fixa e a excursão do próprio setpoint na janela (sp_pk_pk, linhas 364-374):

scale = max(0.15 · span, sp_pk_pk)

amp_norm = min (1, (pk_pk_raw)/(scale))  (se  scale > 0, senão  0)

osc =

| Valor | Condicao |
| --- | --- |
| amp_norm, | zero_crossings ≥ 2 E reversals ≥ 2 |
| 0, | caso contrário |

O motivo de usar sp_pk_pk no denominador (em vez de sempre 0.15 × span) é explicado no comentário das linhas 366-370: um balanço de erro de 15% do span é um ciclo-limite quando o setpoint nunca se moveu, mas é uma resposta a degrau perfeitamente normal quando o setpoint saltou 40% do span. Usar o maior entre os dois valores faz a régua de julgamento acompanhar a excitação real imposta à malha; quando o setpoint está fixo, sp_pk_pk = 0 e a fórmula se reduz exatamente à escala fixa original.

- EFF (linha 376). tv_per_sample chega em unidades brutas de CO (0–100) e é normalizado para fração antes de aplicar a escala plena:

eff = min (1, (tv_per_sample/100)/(0.10))

### 3.3 Funções de pertinência

As três variáveis linguísticas de entrada — IAE, OSC e EFF — são definidas pelos conjuntos MF_IAE, MF_OSC e MF_EFF (linhas 123-139), todos com domínio [0,1] e três termos linguísticos cada. trap denota uma função trapezoidal (trapezoidal_mf(x,a,b,c,d), linhas 57-66) e tri uma função triangular (triangular_mf(x,a,b,c), linhas 47-54), ambas definidas na seção de primitivas compartilhadas do motor.

| Variável | Termo linguístico | Tipo | Parâmetros (a, b, c[, d]) |
| --- | --- | --- | --- |
| IAE | LOW | trapezoidal | (0.0, 0.0, 0.2, 0.4) |
| IAE | MED | triangular | (0.3, 0.5, 0.7) |
| IAE | HIGH | trapezoidal | (0.6, 0.8, 1.0, 1.0) |
| OSC | STABLE | trapezoidal | (0.0, 0.0, 0.2, 0.35) |
| OSC | OSC | triangular | (0.3, 0.5, 0.7) |
| OSC | UNSTABLE | trapezoidal | (0.6, 0.8, 1.0, 1.0) |
| EFF | SMOOTH | trapezoidal | (0.0, 0.0, 0.2, 0.4) |
| EFF | MODERATE | triangular | (0.3, 0.6, 0.8) |
| EFF | EXCESS | trapezoidal | (0.7, 0.9, 1.0, 1.0) |

(fonte: fuzzy_engine_v2.py:123-139)

### 3.4 Base de regras completa

A base de regras RULES (linhas 151-190) contém 18 regras Mamdani, cada uma um par (condição, nível de saída). As condições combinam subconjuntos das três variáveis de entrada por conjunção (mínimo, ou operador AND fuzzy — implementado em _run_rules, linhas 83-107); quando uma regra omite uma variável (por exemplo a regra R3, que não menciona IAE), essa variável simplesmente não participa do mínimo — a regra dispara para qualquer valor de IAE. Os agrupamentos R1…R6 abaixo seguem os comentários originais do código-fonte.

| Nº | Grupo | IAE | OSC | EFF | Saída | Justificativa (paraphraseada do código) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | HIGH | STABLE | SMOOTH | R | Offset persistente com válvula calma → integrador genuinamente "preguiçoso"; única assinatura que justifica reduzir Ti (linhas 152-154). |
| 2 | R1 | HIGH | STABLE | MODERATE | R | Mesma assinatura de R1, com esforço de válvula moderado ainda tolerável (linha 155). |
| 3 | R1' | HIGH | STABLE | EXCESS | A | Offset com válvula já lutando em curso pleno não é malha lenta — é malha no limite (saturação de saída, restrição a jusante, atrito estático/stiction, ou oscilação que o detector não conseguiu resolver). Acelerar o integrador aí só o "aperta" mais. Esta regra dizia "RM" (−0.35); combinada com uma leitura de OSC que colapsa a zero quando a máscara de assentamento cobre a janela, era o que levava Ti a cair ciclo após ciclo numa malha visivelmente oscilante. Corrigida para amortecer (linhas 156-163). |
| 4 | R1' | MED | STABLE | EXCESS | A | Mesma lógica de R1' aplicada a offset moderado (linha 164). |
| 5 | R1' | LOW | STABLE | EXCESS | A | Mesma lógica de R1', mesmo com offset baixo — o esforço excessivo de válvula por si só já indica malha no limite (linha 165). |
| 6 | R2 | HIGH | UNSTABLE | — | AM | Território de ciclo-limite: instabilidade de PV com offset alto exige o maior amortecimento disponível (linhas 166-167). |
| 7 | R2 | MED | UNSTABLE | — | AM | Ciclo-limite com offset moderado — mesmo tratamento de máximo amortecimento (linha 168). |
| 8 | R2 | LOW | UNSTABLE | — | A | Ciclo-limite com offset baixo — amortecimento forte, porém um nível abaixo do máximo, já que o erro médio já é pequeno (linha 169). |
| 9 | R3 | — | OSC | EXCESS | A | Malha "nervosa" — PV oscilando e válvula "tagarela" (chattering) simultaneamente — desacelerar o integrador independentemente do nível de IAE (linhas 170-171). |
| 10 | R3' | LOW | OSC | MODERATE | M | Oscilação sustentada de PV com válvula calma e erro baixo: a sintonia clássica diria "oscilação → mais amortecimento", mas só quando a oscilação de fato custa algo; ringing leve numa malha já com erro baixo é a forma normal de uma resposta a degrau — amortecer mais só compra lentidão (linhas 172-178). |
| 11 | R3' | LOW | OSC | SMOOTH | M | Mesmo racional de R3' com válvula ainda mais calma (linha 179). |
| 12 | R3' | MED | OSC | SMOOTH | A | Oscilação com offset moderado e válvula calma: aqui a oscilação já custa o suficiente (offset não é mais baixo) para justificar amortecimento (linha 180). |
| 13 | R3' | HIGH | OSC | SMOOTH | AM | Oscilação com offset alto e válvula calma: amortecimento máximo — combinação de erro alto e oscilação sustentada (linha 181). |
| 14 | R4 | MED | OSC | MODERATE | M | Compromisso aceitável: offset moderado, oscilação presente e esforço de válvula moderado não pedem intervenção além de manter (linhas 182-183). |
| 15 | R5 | LOW | STABLE | SMOOTH | M | Malha assentada (erro baixo, PV estável, válvula calma) — manter Ti (linhas 184-185). |
| 16 | R5 | LOW | STABLE | MODERATE | M | Malha essencialmente assentada, com esforço de válvula um pouco maior — ainda manter (linha 186). |
| 17 | R6 | MED | STABLE | SMOOTH | R | Offset moderado, PV e válvula calmas → redução suave de Ti (linhas 187-188). |
| 18 | R6 | MED | STABLE | MODERATE | R | Mesma redução suave, com esforço de válvula moderado (linha 189). |

(fonte: fuzzy_engine_v2.py:151-190; nenhuma regra omitida ou mesclada)

### 3.5 Centros de saída (OUTPUT_CENTERS)

A variável de saída ΔTi é definida por cinco níveis linguísticos, cada um associado a um valor singleton (crisp) usado na defuzzificação por Centro de Gravidade (linha 142):

| Nível | Sigla | Δ_Ti (centro singleton) |
| --- | --- | --- |
| Reduzir Muito | RM | −0.35 |
| Reduzir | R | −0.15 |
| Manter | M | 0.0 |
| Aumentar | A | +0.15 |
| Aumentar Muito | AM | +0.35 |

(fonte: fuzzy_engine_v2.py:142)

Note-se que o nível RM, embora definido, não é consequente de nenhuma regra ativa na base atual (seção 3.4) — o comentário da regra 3 (R1', linhas 160-162) registra explicitamente que esse nível era usado anteriormente naquela regra e foi substituído por A pelas razões ali descritas; RM permanece declarado no dicionário de centros, mas inativo como saída.

Após a defuzzificação (seção 3.6), o valor de ΔTi resultante é adicionalmente restringido (clamp) ao intervalo [-0.5, +0.5] (linha 282) antes de ser devolvido ao chamador — uma margem de segurança que, na prática, raramente é atingida, já que o maior centro singleton definido é ±0.35.

### 3.6 Defuzzificação e atualização de Ti

Como as demais estratégias do motor, FuzzyEngineV2 utiliza o núcleo de inferência compartilhado _run_rules (linhas 83-107): cada regra dispara com força igual ao mínimo (E fuzzy) das pertinências dos seus antecedentes presentes em input_mfs; regras que compartilham o mesmo nível de saída são agregadas pelo máximo (OU fuzzy) das suas forças. A saída crisp é então obtida por defuzzificação singleton de Centro de Gravidade:

ΔTi = (Σℓ cℓ · sℓ)/(Σℓ sℓ)

onde cℓ é o centro do nível ℓ em OUTPUT_CENTERS e sℓ sua força de disparo agregada; se a soma das forças for inferior a 10-10 (nenhuma regra disparou), ΔTi = 0 (mantém Ti inalterado, linha 106). O método infer (linhas 273-283) fuzzifica os três indicadores IAE/OSC/EFF, invoca _run_rules sobre RULES e OUTPUT_CENTERS, e aplica o clamp final a [-0.5, +0.5] descrito na seção 3.5.

A atualização do tempo integral, executada em _build_decision (linha 397), aplica o resultado multiplicativamente e satura aos limites configurados da malha:

Ti,novo = clamp(Ti,atual · (1 + ΔTi), limit_min, limit_max)

Para malhas configuradas com ganho integral (GAIN_KI) em vez de Ti diretamente, a camada de orquestração (application/workers/ai_worker.py:882-893) inverte o sentido da atualização — new_ki = clamp(ki_current / (1 + delta_ti), limit_min, limit_max) — já que Ki e Ti são inversamente relacionados; essa inversão é responsabilidade do worker de IA, não do motor de inferência fuzzy em si.

## 4. Objetivo Disturbance Rejection (Rejeição de Distúrbio)

### 4.1 Objetivo físico

A estratégia FuzzyEngineV2DisturbanceRejection, implementada em packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/domain/services/fuzzy_engine_v2.py:482-949, difere estruturalmente da estratégia SP Tracking por ser orientada a eventos e não contínua: em vez de avaliar o erro a cada amostra do laço de controle, ela permanece ociosa entre distúrbios e só produz uma decisão de ajuste quando um evento de excursão do erro é detectado, transcorre e se encerra. Conforme o cabeçalho do módulo (fuzzy_engine_v2.py:18-20), os indicadores de entrada desta estratégia são o pico de erro (peak error), o tempo de recuperação (normalizado pela constante de tempo τ do processo) e a oscilação residual pós-evento. O foco declarado é a sobrevivência e a recuperação do laço frente a um distúrbio transitório — isto é, se o laço volta ao ponto de operação em tempo razoável e sem instabilizar — e não a forma da resposta transitória (overshoot percentual, tempo de subida, amortecimento clássico de segunda ordem etc.), que é o critério tipicamente associado ao objetivo SP Tracking.

### 4.2 A máquina de estados

O docstring da classe (fuzzy_engine_v2.py:483-496) define formalmente quatro estados sobre o sinal de magnitude do erro:

| Estado | Definição (docstring) |
| --- | --- |
| IDLE | ¦e¦ \le banda morta. Nenhum rastreamento em curso. |
| ACTIVE | ¦e¦ > banda morta. Acumula o pico de erro e conta amostras. |
| SETTLING | ¦e¦ \le banda morta por _EVENT_EXIT_DWELL amostras consecutivas. Coleta os erros pós-evento para a métrica de oscilação residual. |
| DONE | Janela de SETTLING completa → calcula os indicadores de decisão, sinaliza que uma decisão está pronta e retorna a IDLE. |

É importante notar, por fidelidade à implementação, que DONE não é um valor literal do atributo self._state: esse atributo (inicializado como "IDLE" na linha 538 e exposto pela propriedade state, linhas 776-778) só assume as strings "IDLE", "ACTIVE" ou "SETTLING" ao longo de todo o código (fuzzy_engine_v2.py:538,602,629,766). O estado DONE é, na prática, instantâneo: ele corresponde ao instante em que _finalise_event (linha 703) ou _finalise_oscillation (linha 732) populam self._decision_inputs, imediatamente seguido, dentro do mesmo método, pela chamada a _reset_event_state() (linhas 706/735), que já devolve self._state a "IDLE" (linha 766). O que sobrevive após essa transição atômica SETTLING→DONE→IDLE é apenas a flag persistente decision_ready (propriedade nas linhas 780-782, calculada como self._decision_inputs is not None), consumida somente quando compute_adjustment lê e zera _decision_inputs (linha 913). Por isso a sequência descrita operacionalmente é IDLE → ACTIVE → SETTLING → decision-ready → IDLE, e não uma quarta string de estado persistida.

Os três limiares que parametrizam a máquina de estados são definidos como constantes de classe (fuzzy_engine_v2.py:498-500):

- _EVENT_TRIGGER = 0.02 — módulo do erro normalizado (\|e/span\|) acima do qual um evento é iniciado (transição IDLE→ACTIVE) e abaixo do qual uma amostra é considerada "dentro da banda".

- _EVENT_EXIT_DWELL = 3 — número de amostras consecutivas dentro da banda morta necessárias para considerar o evento em fase de assentamento (transição ACTIVE→SETTLING).

- _DEFAULT_POST_EVENT_WINDOW = 15 — tamanho padrão da janela pós-evento usada para a métrica de oscilação residual (parametrizável via window_samples no construtor, com piso de 4 amostras — linhas 531, 536-537).

As transições propriamente ditas ocorrem em update_sample (fuzzy_engine_v2.py:576-643), chamado a cada amostra com o erro fracionário corrente:

- Em IDLE (linhas 578-610): incrementa o contador _samples_since_last_event; se \|e\| > 0.02, determina o sinal inicial da excursão, avalia a condição de sobressinal entre eventos (detalhada em 4.3-c) e transiciona para ACTIVE, inicializando _e_max_observed, _event_sample_count=1, _in_band_samples=0, _active_errors=[e], _active_zero_crossings=0 e o sinal corrente/inicial.

- Em ACTIVE (linhas 612-638): incrementa _event_sample_count; atualiza _e_max_observed se o novo \|e\| for maior; acumula _active_errors; conta uma nova cruzamento de zero em _active_zero_crossings sempre que o sinal do erro inverte em relação ao último sinal não nulo observado (linhas 617-625); se \|e\| \le 0.02, incrementa _in_band_samples e, ao atingir _EVENT_EXIT_DWELL=3, transiciona para SETTLING (reiniciando _post_errors com a amostra corrente); caso contrário, zera _in_band_samples. Ao final de cada amostra em ACTIVE, verifica _is_limit_cycle() (linha 636) e, se verdadeiro, força a finalização como oscilação (4.3-c).

- Em SETTLING (linhas 640-643): acumula cada amostra em _post_errors; quando o comprimento dessa lista atinge _post_event_window (padrão 15), chama _finalise_event(), que decide entre o caminho normal e os desvios de sobressinal/ciclo-limite (4.3 e 4.4) e devolve a máquina a IDLE.

### 4.3 Mecanismos de desvio: sobressinal e ciclo-limite

Quatro mecanismos distintos podem desviar um evento do caminho normal de cálculo (peak error / tempo de recuperação / oscilação medida diretamente) para um caminho de amortecimento forçado, em que os indicadores de entrada são substituídos por valores fixos que induzem a base de regras a prescrever aumento de Ti.

(a) Sobressinal detectado durante ACTIVE. Em _finalise_event (fuzzy_engine_v2.py:660-670), a primeira verificação executada é self._active_zero_crossings >= self._EVENT_OVERSHOOT_MIN_CROSSINGS (constante _EVENT_OVERSHOOT_MIN_CROSSINGS = 1, definida e comentada nas linhas 651-658). O dado examinado — _active_zero_crossings — é acumulado durante a fase ACTIVE (linhas 617-625), mas a verificação só é feita retroativamente quando a janela SETTLING se completa. O comentário nas linhas 651-657 justifica o limiar mínimo de 1: uma recuperação ideal converge ao setpoint sem cruzar o zero (0 cruzamentos); uma recuperação que ultrapassa o SP e assenta do outro lado tem exatamente 1 cruzamento; recuperações com "ringing" têm 2 ou mais. Mesmo um único cruzamento já é, segundo o comentário nas linhas 661-667, um sinal de "Ti pequeno demais" (o termo integral acumulou ação e empurrou o PV além do SP) que a métrica de oscilação pós-evento (σ) tipicamente não captura, pois o ringing já decaiu quando a janela SETTLING começa a amostrar. Quando essa condição é satisfeita, _finalise_event desvia imediatamente para _finalise_oscillation() (linha 669) em vez de deixar a base de regras enxergar "recuperação lenta, resíduo estável" e prescrever manutenção (regra R1 → M).

(b) Sobressinal detectado durante SETTLING. Se o teste (a) não disparar, uma segunda verificação (fuzzy_engine_v2.py:671-686) examina os erros já coletados em _post_errors durante SETTLING: calcula peak_opposite, o maior módulo entre as amostras pós-evento cujo sinal é oposto ao sinal inicial da excursão (_active_initial_sign); se peak_opposite >= self._EVENT_TRIGGER (0.02), o evento também é redirecionado para _finalise_oscillation() (linha 685). O comentário (linhas 671-677) explica o motivo: a recuperação pode ter permanecido tempo suficiente do lado original do erro para disparar SETTLING, e só depois cruzar o SP — um sobressinal breve num período majoritariamente calmo, que a métrica de σ também pode não capturar de forma confiável.

(c) Escape por ciclo-limite (limit cycle). O método _is_limit_cycle() (fuzzy_engine_v2.py:708-716) retorna verdadeiro quando o evento está em ACTIVE há tempo suficiente e apresenta cruzamentos de zero suficientes: min_samples = max(int(_OSC_LOCK_TAU_THRESHOLD * τ / dt), 4) com _OSC_LOCK_TAU_THRESHOLD = 3.0 (isto é, ACTIVE por ≥ 3τ), combinado com _active_zero_crossings >= _OSC_LOCK_MIN_CROSSINGS (_OSC_LOCK_MIN_CROSSINGS = 2). Os comentários que antecedem essas constantes (linhas 502-511) justificam os valores: um distúrbio transitório verdadeiro recupera dentro de poucos τ; permanecer ativo por mais que isso enquanto o erro continua trocando de sinal caracteriza um ciclo-limite, não a rejeição de um transiente; 2 cruzamentos é o limiar mais apertado que ainda captura com segurança um meio-ciclo completo de oscilação sem confundir transientes solitários de recuperação (que têm 0 cruzamentos) com oscilação real. Esse teste é avaliado a cada amostra em ACTIVE (linha 636) — mas há um segundo ponto de chamada, no início de compute_adjustment (linhas 889-900): se ainda não há decisão pronta, o laço está em ACTIVE e já acumulou _active_zero_crossings >= 2, a finalização por oscilação é disparada de forma antecipada, sem esperar o limiar temporal de 3τ. O comentário nas linhas 889-892 explica que a espera pelo limiar temporal faria a maioria dos ciclos de IA retornar "holding" (Δ_Ti=0) mesmo com o laço claramente oscilando; a checagem antecipada garante que todo ciclo de IA produza progresso.

Quando qualquer uma dessas condições dispara, _finalise_oscillation() (fuzzy_engine_v2.py:718-735) é chamada. Em vez de alimentar a base de regras com os valores reais observados de pico de erro e tempo de recuperação, ela substitui os três indicadores de entrada por (e_max=0.0, t_rec=0.0, osc=1.0) (linha 732) — ou seja, força as classificações linguísticas e_max=LOW, t_rec=FAST e osc=HIGH. O docstring do método (linhas 719-730) explica o motivo: um ciclo-limite não é um evento de distúrbio transitório; alimentar a base de regras com o e_max/t_rec reais observados dispararia a regra R1' (HIGH/SLOW/MED → R), prescrevendo uma redução de Ti — exatamente a direção errada para um laço já em oscilação sustentada. Ao apresentar a verdade física do fenômeno (não há excursão transitória a rastrear; há apenas oscilação residual a amortecer), a substituição casa de forma limpa com a regra R2 (LOW/FAST/HIGH → AM, centro +0.40) e com a regra R5 (osc:HIGH → A, centro +0.15). Fuzzificando os valores substitutos: e_max=0.0 produz pertinência LOW=1.0 (trapézio (0,0,0.3,0.5) avaliado em x=0, com a=b=0); t_rec=0.0 produz FAST=1.0 (trapézio (0,0,1.5,3.0), mesmo caso a=b); osc=1.0 produz HIGH=1.0 (trapézio (0.5,0.75,1e9,1e9), patamar). A agregação Mamdani min-max resulta em AM=1.0 (via R2) e A=1.0 (via R5), com todos os demais níveis em 0 (pois exigem e_max MED/HIGH, ambos nulos aqui). A defuzzificação por CoG singleton produz ΔTi = (0.40 × 1.0 + 0.15 × 1.0)/(1.0 + 1.0) = 0.275, confirmando numericamente a afirmação do comentário (linhas 728-729) de uma "decisão inequívoca de aumento de Ti de ~+0.275 por ciclo de IA".

(d) Sobressinal entre eventos consecutivos de sinais opostos. A constante _OVERSHOOT_GAP_TAU = 5.0 (fuzzy_engine_v2.py:524, comentário nas linhas 520-523) define uma janela temporal de 5τ. A lógica correspondente está na transição IDLE→ACTIVE de update_sample (linhas 584-601): quando um novo evento se inicia, se (i) o evento anteriormente finalizado teve _last_event_source == "event" (isto é, terminou pelo caminho normal, não por ciclo-limite nem por outro sobressinal), (ii) _last_event_sign é não nulo, (iii) o sinal inicial do novo evento é oposto ao sinal do evento anterior, e (iv) o número de amostras decorridas desde a finalização anterior (_samples_since_last_event) é menor que _OVERSHOOT_GAP_TAU * τ / dt — então o segundo evento é, fisicamente, o sobressinal de recuperação do primeiro (o PV cruzou o SP durante a recuperação). Nesse caso, as flags _overshoot_pending e _current_event_is_overshoot são ativadas e _last_event_sign/_last_event_source são zerados (linhas 598-601) para não confundir eventos futuros. A flag _overshoot_pending tem prioridade máxima em compute_adjustment (linhas 885-888): assim que consumida, substitui _decision_inputs por (0.0, 0.0, 1.0) com _decision_source = "overshoot" — a mesma semântica de amortecimento forçado do item (c), produzindo o mesmo Δ_Ti ≈ +0.275, independentemente de o segundo evento já ter ou não finalizado sozinho.

Complementarmente, _stamp_last_event (fuzzy_engine_v2.py:737-756) garante que um evento que ele próprio foi classificado como sobressinal não seja registrado como referência para a próxima comparação (linhas 747-752) — evitando que um distúrbio legítimo subsequente seja erroneamente interpretado como "sobressinal do sobressinal".

Cooldown pós-ciclo-limite. A constante _LIMIT_CYCLE_COOLDOWN_CYCLES = 5 (fuzzy_engine_v2.py:519, comentário nas linhas 512-518) define um período de supressão de 5 ciclos de IA aplicado logo após qualquer decisão originada de "limit_cycle" ou "overshoot". A lógica está em compute_adjustment (linhas 917-929): sempre que source in ("limit_cycle", "overshoot"), _cooldown_remaining é (re)armado para 5 (linha 924); em qualquer outro ciclo, se a decisão calculada tiver delta_ti < 0.0 (uma redução de Ti) enquanto _cooldown_remaining > 0, o Δ_Ti é forçado a 0.0 e a decisão é marcada como suprimida (suppressed=True, linhas 926-927), sendo o contador decrementado a cada ciclo (linha 929) — inclusive durante ciclos de espera sem decisão pronta (compute_adjustment, linhas 901-903, drena o cooldown mesmo em hold). O comentário nas linhas 512-518 justifica: logo após uma correção de ciclo-limite, o laço está na borda da estabilidade (Ti acabou de ser aumentado); permitir que o caminho de evento normal prescreva imediatamente uma redução (por exemplo, a regra R1 disparando em um primeiro distúrbio lento pós-amortecimento) poderia empurrar o laço de volta à oscilação. O valor N=5 é descrito como generoso: a uma cadência de 3·TSS, cobre aproximadamente 15·TSS de observação antes de permitir qualquer recuo.

### 4.4 Indicadores de entrada do caminho normal

Quando nenhum dos desvios do item 4.3 dispara, _finalise_event (fuzzy_engine_v2.py:660-706) calcula os três indicadores normais a partir dos dados acumulados durante ACTIVE e SETTLING (linhas 687-694):

- e_max (pico de erro normalizado). emax = min(1.5,  (| e |pico)/(emax,full)) (linha 689), onde | e |pico é self._e_max_observed, o maior módulo de erro fracionário registrado durante ACTIVE, e emax,full é o parâmetro de construção e_max_norm_full (padrão 0.05, linha 529) — o valor de erro fracionário que corresponde à pertinência plena de e_max. O resultado é limitado (capped) em 1.5 para impedir que picos extremos dominem numericamente a defuzzificação além do necessário para saturar a pertinência HIGH.

- t_rec (tempo de recuperação, em unidades de τ). trec = (NACTIVE · Δ t)/(τ) (linhas 687-688), onde NACTIVE é self._event_sample_count (número de amostras decorridas desde o início de ACTIVE), Δ t é o parâmetro dt_sec (padrão 1.0 s, linha 530) e τ é tau_estimate_sec (padrão 10.0 s, linha 528).

- osc (oscilação residual pós-evento). Calculada sobre a janela _post_errors (as n amostras coletadas durante SETTLING, com n até _post_event_window, padrão 15): bar e = (1)/(n)Σi ei, σ = √((1)/(n)Σi (ei - bar e)2), osc = min(1.0,  (2σ)/(0.50)) (linhas 690-694), com _OSC_FULL_SCALE = 0.50 (linha 501) — a mesma normalização "2σ/escala" empregada na estratégia SP Tracking.

Esses três valores só são de fato atribuídos a self._decision_inputs (linha 703, com _decision_source = "event") após uma terceira verificação, que também pode redirecionar para o caminho de ciclo-limite: se osc_norm >= self._EVENT_OSC_LIMIT_CYCLE_THR (_EVENT_OSC_LIMIT_CYCLE_THR = 0.3, definida e comentada nas linhas 645-649, mesmo valor que marca o início da pertinência MED em MF_OSC_DR), o evento é considerado indistinguível de um meio-ciclo de um ciclo-limite e também é desviado para _finalise_oscillation() (linhas 700-702). Ou seja, o caminho "normal" documentado neste item só é de fato percorrido quando nenhum dos quatro testes (zero-crossings ≥ 1 durante ACTIVE, sobressinal pós-evento, ciclo-limite por tempo+cruzamentos, e oscilação residual ≥ 0.3) dispara.

### 4.5 Caminho de produção: compute_adjustment_from_stats

Além do caminho orientado a eventos internos (update_sample + compute_adjustment), a classe expõe um caminho alternativo, compute_adjustment_from_stats (fuzzy_engine_v2.py:847-876), modelado sobre o mesmo padrão usado pela estratégia SP Tracking: ele recebe estatísticas agregadas calculadas externamente (pelo StatsWorker) sobre uma janela deslizante, em vez de depender exclusivamente do estado interno acumulado amostra a amostra.

O método _osc_from_stats (fuzzy_engine_v2.py:813-845) calcula uma métrica de oscilação alternativa, osc_stats, a partir do dicionário stats e do span (faixa de engenharia) do laço:

oscstats = min(1.0,  ((pk-pkraw/span))/(0.15))

onde pk_pk_raw é stats["recent_pk_pk_error"] (com fallback para stats["pk_pk_error"], linhas 833-835) e 0.15 é _OSC_PKPK_FULL_SCALE (linha 805). Esse cálculo só é retornado (caso contrário o método retorna 0.0, linhas 839-844) se todos os seguintes portões (gates) forem satisfeitos:

- zero_crossings >= _OSC_MIN_ZERO_CROSSINGS (= 4, linha 807) — chave stats["zero_crossings"], com fallback para stats["reversals"] (linha 837);

- reversals >= _OSC_MIN_REVERSALS (= 4, linha 808) — chave stats["reversals"];

- mean_abs_error / pk_pk_raw >= _OSC_MIN_MEAN_ABS_RATIO (= 0.20, linha 811), avaliado apenas quando pk_pk_raw > 0.

O comentário nas linhas 807-811 explica a razão dos dois primeiros portões (rejeitar transientes isolados, que têm no máximo 2 cruzamentos de zero) e do terceiro (para uma senoide pura, mean_abs/pk_pk ≈ 0.318; uma excursão isolada ainda presente na janela produz uma razão muito menor que 0.20, o que separa de forma limpa oscilação sustentada de um distúrbio único com leve sobressinal).

Em compute_adjustment_from_stats (linhas 847-876), se stats_osc >= self._EVENT_OSC_LIMIT_CYCLE_THR (0.3, a mesma constante do item 4.4), a decisão pendente é sobrescrita com semântica de ciclo-limite — _decision_inputs = (0.0, 0.0, stats_osc), _decision_source = "limit_cycle" (linhas 871-872) — o estado de evento em curso é reiniciado (_reset_event_state(), linha 873) e o método então delega a compute_adjustment (linha 876), que aplica a mesma base de regras e a mesma lógica de cooldown descritas anteriormente.

Esse mecanismo de sobrescrita foi necessário, segundo o comentário nas linhas 855-865, porque a métrica de oscilação do caminho de evento local (2σ sobre até 15 amostras pós-evento, item 4.4) subamostra sistematicamente oscilações reais: um caso relatado em produção mostrou o caminho de evento medindo OSC=0.18 para uma janela que, segundo o StatsWorker, apresentava pk-pk = 46% do span, zero_crossings = 10 e reversals = 9 — ou seja, OSC=1.0 pela métrica baseada em estatísticas. Quando a métrica deslizante confirma oscilação (OSC ≥ limiar de início de MED, isto é, ≥ 0.3), a decisão pendente do caminho de evento é substituída por semântica de ciclo-limite, forçando a base de regras a prescrever amortecimento (combinação AM+A) em vez de arriscar uma redução de Ti a partir de uma classificação espúria de "recuperação lenta".

### 4.6 Funções de pertinência

As três variáveis linguísticas de entrada — e_max, t_rec e osc — são definidas pelos conjuntos MF_E_MAX_DR, MF_T_REC_DR e MF_OSC_DR (fuzzy_engine_v2.py:429-445), usando os primitivos compartilhados triangular_mf/trapezoidal_mf (linhas 47-66).

MF_E_MAX_DR (pico de erro normalizado, adimensional):

| Nível | Forma | Parâmetros (a, b, c[, d]) |
| --- | --- | --- |
| LOW | trapezoidal | (0.0, 0.0, 0.3, 0.5) |
| MED | triangular | (0.3, 0.6, 0.9) |
| HIGH | trapezoidal | (0.7, 1.0, _RIGHT_SAT, _RIGHT_SAT) |

MF_T_REC_DR (tempo de recuperação, em τ):

| Nível | Forma | Parâmetros (a, b, c[, d]) |
| --- | --- | --- |
| FAST | trapezoidal | (0.0, 0.0, 1.5, 3.0) |
| MED | triangular | (2.0, 4.0, 6.0) |
| SLOW | trapezoidal | (5.0, 7.0, _RIGHT_SAT, _RIGHT_SAT) |

MF_OSC_DR (oscilação residual normalizada):

| Nível | Forma | Parâmetros (a, b, c[, d]) |
| --- | --- | --- |
| STABLE | trapezoidal | (0.0, 0.0, 0.15, 0.3) |
| MED | triangular | (0.2, 0.4, 0.6) |
| HIGH | trapezoidal | (0.5, 0.75, _RIGHT_SAT, _RIGHT_SAT) |

Nos três conjuntos, o trapézio do nível mais severo (HIGH/SLOW/HIGH) usa _RIGHT_SAT = 1.0e9 (fuzzy_engine_v2.py:427) como terceiro e quarto parâmetros — ou seja, o patamar de pertinência plena se estende até um valor efetivamente ilimitado, em vez de um ombro finito. O comentário que antecede a constante (linhas 421-426) explica o motivo: um trapézio com ombro direito finito faria a pertinência decair de volta a 0 para valores muito além do ombro, silenciando a base de regras exatamente quando o indicador está mais severo — o exemplo citado é um t_rec = 13τ que, com um ombro finito, produziria Δ_Ti = 0 num ciclo-limite real, quando o comportamento correto seria justamente uma correção forte. Com _RIGHT_SAT, "muito lento" continua sendo SLOW e "muito alto" continua sendo HIGH, não importa quão extremo seja o valor de entrada.

### 4.7 Base de regras

RULES_DR (fuzzy_engine_v2.py:457-479) contém exatamente 10 regras, cada uma anotada no código-fonte com uma justificativa física agrupada nos rótulos R1/R1', R2, R3, R4, R5 e R6:

| # | e_max | t_rec | osc | Saída | Rótulo / justificativa (fonte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIGH | SLOW | STABLE | M | R1 — recuperação lenta num laço perfeitamente estável não é motivo para reduzir Ti; um laço conservador pode levar bastante tempo para rejeitar um distúrbio sem jamais oscilar, o que representa margem de segurança, não defeito. Reduzir Ti aqui apenas empurra o laço para a borda da estabilidade e a margem se perde. |
| 2 | HIGH | SLOW | MED | R | R1' — só reduzir Ti quando alguma oscilação já está presente (OSC=MED); complementa R1. |
| 3 | MED | SLOW | STABLE | M | R1 (agrupada) — mesma lógica de R1 para pico de erro moderado: STABLE puro ⇒ manter. |
| 4 | LOW | FAST | HIGH | AM | R2 — distúrbio rejeitado rapidamente, mas gerou instabilidade: amortecer com força. |
| 5 | MED | FAST | HIGH | A | R2 (variante) — mesmo padrão com pico moderado: amortecer, porém com menor intensidade. |
| 6 | HIGH | FAST | MED | M | R3 — grande impacto, mas recuperação ótima: é a física do processo, aceitar (manter). |
| 7 | HIGH | FAST | STABLE | M | R3 (variante) — mesmo caso com resíduo totalmente estável: manter. |
| 8 | MED | MED | MED | R | R4 — tudo moderado, porém a uma velocidade mediana e com OSC=MED: leve empurrão de redução. |
| 9 | — (qualquer) | — (qualquer) | HIGH | A | R5 — condição de coringa: oscilação residual isolada, independentemente de e_max/t_rec, já basta para amortecer. |
| 10 | LOW | FAST | STABLE | M | R6 — tudo assentado: manter. |

A regra 9 (R5, fuzzy_engine_v2.py:476) é a única com uma única condição no antecedente ({"osc": "HIGH"}); pelo comportamento de _run_rules (linhas 83-107), chaves de condição ausentes do dicionário de entrada de uma regra são simplesmente ignoradas no cálculo do mínimo — mas aqui a regra em si só testa osc, de modo que sua força de disparo é exatamente a pertinência HIGH de osc, qualquer que sejam e_max/t_rec.

### 4.8 Centros de saída

OUTPUT_CENTERS_DR (fuzzy_engine_v2.py:453-455) define cinco níveis de saída (variação percentual de Ti, Δ_Ti):

| Nível | Δ_Ti (centro singleton) |
| --- | --- |
| RM | −0.10 |
| R | −0.05 |
| M | 0.0 |
| A | +0.15 |
| AM | +0.40 |

O comentário que precede a definição (linhas 447-452) explica a assimetria deliberada entre reduzir e aumentar Ti: reduzir Ti é uma ação de alto risco — um único sobressinal pode desestabilizar um laço até então estável — enquanto aumentar Ti é de baixo risco, custando apenas velocidade de resposta. Por isso as pernas de redução (RM, R) têm magnitude bem menor que a maior perna de aumento (AM): os valores são calibrados para que duas reduções consecutivas não consigam superar, em módulo, uma única correção de amortecimento (AM ou A). O mesmo comentário descreve o comportamento indesejado que essa calibração evita: sem essa assimetria, o motor "caça" (hunts) — converge para um Ti estável e, então, um único evento de recuperação lenta dispara a regra R1 e desfaz, em apenas três ciclos de IA, o ganho conquistado com esforço.

Observa-se, por inspeção direta de RULES_DR (item 4.7), que o nível RM (−0.10), embora definido em OUTPUT_CENTERS_DR, não é referenciado por nenhuma das 10 regras da base atual — todas as saídas de redução usam o nível R (−0.05). O nível RM permanece como uma reserva na partição de saída, simétrica a AM em posição (a maior magnitude de cada sentido), mas não exercida pela base de regras vigente.

Por fim, o valor de Δ_Ti calculado por infer (fuzzy_engine_v2.py:786-798) é adicionalmente limitado ao intervalo [-0.5, 0.5] (linha 797) antes de ser devolvido — um limite de segurança que, para esta base de regras, nunca é de fato alcançado pelos centros definidos (o extremo mais severo, AM = +0.40, mais a contribuição eventual de A = +0.15 numa mistura de CoG, permanece dentro da faixa [-0.10, 0.40] de centros possíveis).

## 5. Objetivo Surge Level (Controle de Nível Amortecedor / Averaging Control)

### 5.1 Objetivo físico

A terceira estratégia, implementada pela classe FuzzyEngineV2SurgeLevel (packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/domain/services/fuzzy_engine_v2.py:1024-1210), endereça o controle de nível de vasos pulmão/amortecedores (surge vessels) situados entre unidades de processo — o clássico problema de averaging level control. Ao contrário de um laço de nível convencional, cujo objetivo é rastrear um setpoint com precisão, um vaso amortecedor existe justamente para absorver flutuações de vazão entre unidades a montante e a jusante; o objetivo de controle é, portanto, manter a variável de processo (PV) dentro de uma banda segura configurável, evitando transbordo ou esvaziamento, e — dentro dessa banda — priorizar a suavidade da válvula manipulada (CO) em detrimento do rastreamento exato do setpoint.

O docstring da classe formaliza essa prioridade estática (fuzzy_engine_v2.py:1025-1035):

"Averaging / surge-level tuner: band position, rate, error, valve TV. Priority is static and explicit: safety (S1/S2 plus the CO-ramp gate) > valve smoothness (S6-S8) > error (S9/S10). The safe PV band is configurable as a percentage of span; None bounds resolve to 20-80 %, so an unconfigured loop and an explicitly 20/80 loop behave identically. The primary input é pv_frac (0-1 do span), NÃO o erro; error_frac só classifica o desvio como pequeno/grande para as regras de averaging. CO é a saída manipulada da válvula."

Em outras palavras, o motor de inferência desta estratégia é organizado em torno da posição da PV dentro da banda segura, não do erro em relação ao setpoint — uma inversão de ênfase em relação às estratégias SP Tracking (Seção 3) e Disturbance Rejection (Seção 4), que colocam o erro (IAE, pico de erro) no centro do raciocínio fuzzy. O erro normalizado ainda é calculado e usado, mas apenas como classificador auxiliar (pequeno/grande) nas regras que tratam do regime "seguro" da banda (S9/S10), nunca como indicador primário de correção.

### 5.2 Indicadores de entrada e fórmulas exatas

A estratégia mantém uma janela deslizante própria de amostras (ver Seção 5.7) e deriva quatro indicadores fuzzy de entrada a cada ciclo de ajuste, todos calculados dentro da própria classe (não herdados de um snapshot externo):

pos — posição relativa à banda segura. Definido por _pos_of/_pos (fuzzy_engine_v2.py:1097-1104):

pos = (|   pv_frac × 100 - cbanda   |)/(hbanda)

onde cbanda = (lo + hi)/2 é o centro percentual da banda e hbanda = (hi - lo)/2 é sua meia-largura percentual (atribuídos em __init__, fuzzy_engine_v2.py:1076-1079). Por definição, pos=0 no centro exato da banda, pos=1 exatamente sobre uma das bordas, e pos>1 indica PV fora da banda segura. _pos() aplica _pos_of à amostra mais recente do buffer de PV (self._pvs[-1]).

A banda default é 20 %–80 % do span do laço, via as constantes _DEFAULT_BAND_LO_PCT = 20.0 e _DEFAULT_BAND_HI_PCT = 80.0 (fuzzy_engine_v2.py:1039-1040); se band_lo_pct/band_hi_pct não forem fornecidos ao construtor, esses valores são usados (fuzzy_engine_v2.py:1061-1079), de modo que um laço sem configuração explícita da banda e um laço explicitamente configurado para 20/80 % produzem exatamente o mesmo comportamento. Caso lo >= hi (configuração corrompida — o DTO e a UI já rejeitam essa condição antes da persistência), o motor registra um aviso e recai para o par default 20/80 (fuzzy_engine_v2.py:1067-1075).

dpos — taxa de variação da posição, em unidades de pos por minuto (_dpos, fuzzy_engine_v2.py:1114-1127):

dpos = (pos(pvúlt) - pos(pvprim))/((n-1) · Δ t / 60)

onde pvúlt e pvprim são, respectivamente, a última e a primeira amostra de PV na janela, n é o número de amostras na janela e Δ t é o período de amostragem em segundos (self._dt, default 60 s). O sinal é positivo quando a PV se afasta do centro da banda (aproximando-se de uma parede) e negativo quando retorna ao centro — conforme o próprio docstring do método: "Positive = PV heading for a band wall (|PV − centre| growing). Negative = PV returning toward the centre." Se a janela tiver menos de 2 amostras ou Δ t ≤ 0, dpos é 0. Em compute_adjustment, o valor bruto de dpos é adicionalmente saturado em [-10, 10] antes de alimentar a inferência (fuzzy_engine_v2.py:1169).

err — erro médio normalizado, calculado por _err_norm (fuzzy_engine_v2.py:1129-1139):

err = (|̅e̅|̅ × 100)/(error_small_pct),   |̅e̅|̅ = (1)/(n)Σi=1n |ei|

onde ei são as amostras de error_frac (erro fracionário do span) acumuladas na janela e error_small_pct é o parâmetro configurável do construtor (default 5 %, via _DEFAULT_ERROR_SMALL_PCT = 5.0, com o mesmo mecanismo de fallback por log de aviso caso um valor não positivo seja fornecido — fuzzy_engine_v2.py:1081-1087). O uso da média sobre a janela, em vez do erro instantâneo, segue a mesma justificativa aplicada em SP_TRACKING: uma única amostra ruidosa não deve alternar o laço entre os grupos de regras de erro pequeno e erro grande.

tv — variação total da válvula por amostra, calculada por _tv_mv (fuzzy_engine_v2.py:1106-1112):

tv = min (1, ((1)/(n-1)Σi=1n-1 | coi+1 - coi |)/(0,05))

isto é, a média das variações absolutas de CO entre amostras consecutivas da janela, normalizada pela escala plena _TV_FULL_SCALE_PER_SAMPLE = 0.05 (5 % de CO por amostra corresponde a tv=1) e saturada em 1. Se a janela tiver menos de 2 amostras, tv é 0.

### 5.3 Funções de pertinência

Todas as quatro entradas são fuzzificadas com o núcleo compartilhado _fuzzify (fuzzy_engine_v2.py:73-80), que aplica triangular_mf/trapezoidal_mf (fuzzy_engine_v2.py:47-66) a cada MF nomeada em seu respectivo MFSet. Os quatro conjuntos usados por FuzzyEngineV2SurgeLevel estão definidos em fuzzy_engine_v2.py:956-981:

| Conjunto (variável) | Nível | Tipo | Parâmetros (a,b,c[,d]) |
| --- | --- | --- | --- |
| MF_POS_SL (pos) | SAFE | trapezoidal | (0,0; 0,0; 0,55; 0,75) |
| MF_POS_SL (pos) | NEAR | triangular | (0,65; 0,85; 1,0) |
| MF_POS_SL (pos) | OUT | trapezoidal | (0,95; 1,10; 109; 109) |
| MF_TV_MV_SL (tv) | LOW | trapezoidal | (0,0; 0,0; 0,05; 0,15) |
| MF_TV_MV_SL (tv) | MEDIUM | triangular | (0,1; 0,25; 0,4) |
| MF_TV_MV_SL (tv) | HIGH | trapezoidal | (0,3; 0,5; 1,0; 1,0) |
| MF_DPOS_SL (dpos) | ESCAPING | trapezoidal | (-10,0; -10,0; -0,5; 0,0) |
| MF_DPOS_SL (dpos) | STILL | triangular | (-1,0; 0,0; 1,0) |
| MF_DPOS_SL (dpos) | TOWARD | trapezoidal | (0,5; 2,0; 10,0; 10,0) |
| MF_ERR_SL (err) | SMALL | trapezoidal | (0,0; 0,0; 0,8; 1,2) |
| MF_ERR_SL (err) | LARGE | trapezoidal | (0,8; 1,5; 109; 109) |

Para as MFs trapezoidais, (a,b,c,d) delimitam, respectivamente, o início da rampa de subida, o início do patamar em 1, o fim do patamar em 1 e o fim da rampa de descida (pertinência nula fora de [a,d]); para as triangulares, (a,b,c) delimitam o início, o pico (pertinência 1) e o fim, com pertinência nula fora de [a,c]. Os comentários do código (fuzzy_engine_v2.py:957-958) documentam explicitamente que a variável interna denotada m nas MFs de pos é |PV - cbanda| dividido pela meia-largura da banda — a mesma grandeza definida na Seção 5.2.

### 5.4 Base de regras completa

A base de regras RULES_SL (fuzzy_engine_v2.py:992-1021) contém 11 tuplas premissa→conclusão, agrupadas pelos comentários do código em 10 regras nomeadas S1–S10; a regra S1 é implementada como duas tuplas distintas com a mesma conclusão (RD), cujo efeito de disjunção (OR) das premissas emerge naturalmente da agregação por máximo do núcleo Mamdani — conforme o comentário-fonte: "Two rules with one conclusion == the OR of their premises under the max-aggregation core." (fuzzy_engine_v2.py:995-996). Ambas as tuplas de S1 são listadas separadamente abaixo, preservando fielmente o conteúdo de RULES_SL.

| Regra | pos | dpos | err | tv | Conclusão | Racional (fonte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 (i) | OUT | TOWARD | — | — | RD | Fora da banda e não retornando → correção mais severa disponível; sair da banda é proibido, por isso esta regra tem prioridade sobre a suavidade da válvula. |
| S1 (ii) | OUT | STILL | — | — | RD | Fora da banda e estacionária → mesma severidade de S1 (i), coberta por uma segunda tupla. |
| S2 | OUT | ESCAPING | — | — | M | Fora da banda mas já retornando → manter (M, neutro) a correção que já está funcionando; insistir em RD aqui super-aperta o laço e conduz a PV direto pela banda até a parede oposta. |
| S3 | NEAR | TOWARD | — | — | R | Aproximando-se de uma parede a partir de dentro da banda → reforço moderado (R, Reduzir) da ação integral. |
| S4 | NEAR | STILL | — | — | M | Na borda mas estacionária → manter. |
| S5 | NEAR | ESCAPING | — | — | A | Retornando ao centro → começar a relaxar (A, Aumentar). |
| S6 | SAFE | — | — | HIGH | AM | Nível seguro mas válvula "chacoalhando" (chattering) → o ganho integral está excessivo. |
| S7 | SAFE | — | SMALL | LOW | AM | Seguro e no alvo → empurrar a ação integral ao mínimo de atuação (Ti → limit_max); o ideal do averaging control — válvula parada. |
| S8 | SAFE | — | SMALL | MEDIUM | AM | Mesmo caso de S7, mas a válvula ainda se move → mais motivo para suavizar. |
| S9 | SAFE | — | LARGE | LOW | M | Nível seguro, válvula quieta, desvio permanente → o controle de averaging tolera esse desvio; não apertar para persegui-lo. |
| S10 | SAFE | — | LARGE | MEDIUM | A | Nível seguro, desvio presente, válvula em movimento → relaxamento suave. |

Nas linhas acima, "—" indica que a variável correspondente não figura na condição daquela tupla e, portanto, não restringe seu disparo (a força de disparo é o mínimo apenas das pertinências efetivamente listadas na condição, conforme _run_rules, fuzzy_engine_v2.py:95-101).

Hierarquia de prioridade estática. Conforme o docstring da classe (fuzzy_engine_v2.py:1027-1028), a prioridade entre grupos de regras é explícita e fixa, na ordem: (1) segurança — regras S1/S2 somadas ao gate crisp de rampa de válvula descrito na Seção 5.6; (2) suavidade de válvula — regras S6–S8; (3) erro — regras S9/S10. Note-se que essa hierarquia não é imposta por pesos ou prioridades numéricas explícitas dentro do motor de inferência Mamdani (todas as regras competem pela mesma agregação por máximo); ela decorre do desenho das próprias premissas: as regras de segurança (S1/S2) atuam sobre pos = OUT, que é mutuamente exclusivo com pos = SAFE (usado pelas regras de suavidade e erro, S6–S10) e, na prática, com pos = NEAR (S3–S5) exceto na estreita faixa de sobreposição entre os conjuntos fuzzy adjacentes (0,65–0,75 entre SAFE/NEAR; 0,95–1,0 entre NEAR/OUT). Por isso, na região de pos onde OUT tem pertinência não nula, apenas S1/S2 podem disparar com força significativa, o que efetivamente confere a essas regras a prioridade mais alta descrita no docstring.

### 5.5 Centros de saída

Os cinco níveis linguísticos de saída (variação percentual do tempo integral, ΔTi) e seus centros singleton usados na defuzzificação por Centro-de-Gravidade estão definidos em OUTPUT_CENTERS_SL (fuzzy_engine_v2.py:984-990):

| Nível | Significado | Centro ci |
| --- | --- | --- |
| RD | Reduzir Drasticamente | -0,65 |
| R | Reduzir | -0,25 |
| M | Manter | 0,0 |
| A | Aumentar | +0,30 |
| AM | Aumentar Muito | +1,00 |

Dois centros carregam notas explícitas no código-fonte quanto à sua relação com a especificação original das MFs de saída (que não são materializadas como conjuntos fuzzy plenos neste motor, apenas aproximadas por singletons de CoG):

- RD (-0,65): o comentário do código indica que este valor é o centroide de um trapézio da especificação original, cujo centroide de fato seria aproximadamente -0,675 (fuzzy_engine_v2.py:985, comentário "spec trap centroid ≈ -0.675"). O valor efetivamente usado (-0,65) é, portanto, uma aproximação truncada desse centroide.

- AM (+1,00): o comentário indica que a especificação original permite que o trapézio "Aumentar Muito" se estenda até +1,5, mas o centro singleton usado no motor é capado (capped) em +1,0 (fuzzy_engine_v2.py:989, comentário "Aumentar Muito (spec trap far out to 1.5 → cap at 1.0)"). Vale observar que, apesar desse capeamento do centro, o método infer ainda satura o resultado final de ΔTi no intervalo [-1,0; 1,5] (fuzzy_engine_v2.py:1162, com o comentário "Spec allows the AM trapezoid to reach +1.5 — keep the wider clamp"), preservando a folga superior de 1,5 da especificação mesmo que, com o centro atual de AM igual a 1,0, uma média ponderada de centros singleton não possa efetivamente ultrapassar 1,0 nas condições correntes da base de regras.

### 5.6 Gate de segurança pós-inferência (rampa de válvula)

Após a inferência fuzzy (Seções 5.3–5.5) produzir um ΔTi candidato, compute_adjustment aplica uma verificação de segurança adicional, explicitamente não fuzzy (crisp), sobre a taxa de variação (rampa) da válvula (fuzzy_engine_v2.py:1174-1196). O comentário do código é direto quanto à natureza dessa verificação:

"Crisp post-inference safety validation, NOT a fuzzy rule: a valve slewing faster than the configured ramp must never be answered with a tighter integral, whatever the rule base concluded." (fuzzy_engine_v2.py:1174-1176)

O indicador usado por esse gate é a maior variação absoluta de CO entre duas amostras consecutivas da janela, expressa em percentual por minuto — calculada por _max_co_ramp_pct_min (fuzzy_engine_v2.py:1141-1147):

co_ramp = max1 ≤ i ≤ n-1 | coi+1 - coi | × 100 × (60)/(Δ t)

A condição de violação é:

ramp_violation = (co_ramp_max_pct_min > 0)  ∧ (co_ramp > co_ramp_max_pct_min)

onde co_ramp_max_pct_min é um parâmetro configurável do construtor, com default 10,0 %/min (fuzzy_engine_v2.py:1052). Se a violação ocorre, o ΔTi resultante da inferência fuzzy é substituído por:

ΔTi ← max(ΔTi, 0,15)

usando a constante _CO_RAMP_FLOOR_DELTA_TI = 0.15 (fuzzy_engine_v2.py:1043, aplicada em fuzzy_engine_v2.py:1182-1183). O uso de max (e não uma substituição incondicional) é a característica central deste mecanismo: o piso de 0,15 nunca aperta o laço — se a base de regras já houvesse concluído por um ΔTi maior que 0,15 (mais relaxante), esse valor é preservado; o gate apenas garante um patamar mínimo de relaxamento (aumento do tempo integral) quando a válvula está deslizando mais rápido do que o limite configurado, prevenindo que a base de regras fuzzy — por qualquer combinação de premissas — conclua por um aperto do laço justamente quando o atuador já está sob esforço excessivo. O motivo da violação é reportado na string de reasoning de AIDecisionV2 (fuzzy_engine_v2.py:1192-1196) e os campos CO_RAMP/co_ramp_violation são expostos em inputs (fuzzy_engine_v2.py:1205-1206).

### 5.7 Nota arquitetural: independência do StatsWorker

Diferentemente de SP Tracking (FuzzyEngineV2) e Disturbance Rejection (FuzzyEngineV2DisturbanceRejection), que consomem o snapshot agregado publicado pelo StatsWorker sempre que disponível (método compute_adjustment_from_stats), a classe FuzzyEngineV2SurgeLevel não implementa compute_adjustment_from_stats e mantém, internamente, sua própria janela deslizante de amostras por ciclo — três deques de comprimento fixo para erro, PV e CO (self._errs, self._pvs, self._cos, fuzzy_engine_v2.py:1057-1059), alimentadas a cada chamada de update_sample(error_frac, pv_frac, co_frac) (fuzzy_engine_v2.py:1090-1096). O tamanho da janela é configurável via window_samples, com default de 20 amostras (_DEFAULT_WINDOW = 20, fuzzy_engine_v2.py:1037, aplicado com piso mínimo de 4 amostras em fuzzy_engine_v2.py:1056). Todos os quatro indicadores de entrada descritos na Seção 5.2 (pos, dpos, err, tv) são derivados exclusivamente dessa janela local; o ajuste é sempre obtido via compute_adjustment (fuzzy_engine_v2.py:1165-1210), nunca via um método baseado em estatísticas externas.

Essa divisão arquitetural é corroborada pelo comentário da camada de orquestração em application/workers/ai_worker.py:855-867, que documenta explicitamente por que apenas duas das três estratégias usam o snapshot do StatsWorker:

"Both SP_TRACKING and DR consume the StatsWorker snapshot when available: SP derives its three indicators from the rolling window directly, and DR overlays the stats-based OSC on top of its event state machine (...). Surge Level keeps its per-sample PV/CO window and falls back."

No código, essa distinção é implementada por meio da tupla stats_aware, que inclui apenas ControlObjective.SP_TRACKING e ControlObjective.DISTURBANCE_REJECTION (ai_worker.py:864-867); como ControlObjective.SURGE_LEVEL está fora dessa tupla, o ramo else do despacho (ai_worker.py:876-881) é sempre o caminho seguido para esta estratégia, chamando self._engine.compute_adjustment(...) diretamente — nunca compute_adjustment_from_stats. Adicionalmente, o mesmo trecho de orquestração documenta a inversão de sentido aplicada quando o laço está configurado com GAIN_KI em vez de Ti: como FuzzyEngineV2SurgeLevel (assim como as demais estratégias V2) sempre raciocina em termos de tempo integral, new_ki = ki_current / (1 + delta_ti) inverte o sentido de ΔTi para o parâmetro de ganho (ai_worker.py:882-889) — um detalhe da camada de orquestração, não do motor fuzzy em si, mencionado aqui apenas por completude de rastreabilidade.

## 6. Indicadores de Desempenho (Stats Worker)

### 6.1 Arquitetura

O StatsWorker (packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/application/workers/stats_worker.py) é uma thread independente por controlador, com cadência igual ao scan_rate_s do laço que monitora. Em _run (linhas 137–156) e _loop (linhas 157–238), a thread assina dois tópicos ZeroMQ — TELEMETRY.{controller_id} e ACTION.CTRL.{controller_id} — via EventBus.create_subscriber, drena as mensagens pendentes a cada ciclo (_drain_telemetry, _drain_actions, linhas 240–273) e alimenta uma instância de StatsCalculator — serviço de domínio puro, sem I/O, sem threading (stats_calculator.py:27–31) — com uma amostra por ciclo via add_sample (stats_worker.py:205–211). Periodicamente, o worker publica um snapshot agregado no tópico STATS.{controller_id} (linhas 214–219).

O tamanho da janela deslizante é calculado no construtor (stats_worker.py:36–42):

Ws = 5 · Tss,   window_size = max (10,  piso( (Ws)/(Δ tscan) ))

onde Tss é o tempo de assentamento (settling time) configurado do laço (controller.tss_s) e Δ tscan é o período de varredura (controller.scan_rate_s). O comentário de código (linhas 36–40) justifica a escolha de 5 × Tss em dois termos: (i) um laço bem sintonizado exibe cerca de 5 ciclos de resposta completos dentro dessa janela, produzindo métricas suaves o suficiente para exibição em IHM; (ii) um laço malajustado, cujo ciclo-limite (oscilação sustentada) tem período de até 2 × Tss, ainda cabe com folga dentro da janela — pelo menos dois ciclos completos —, o que garante ao motor fuzzy um número suficiente de reversões de direção e cruzamentos de zero para classificar a oscilação de forma confiável, em vez de descartá-la por falta de amostras.

O StatsCalculator mantém a janela como um deque[_Sample] de tamanho fixo (stats_calculator.py:56), onde cada _Sample (linhas 9–24) registra error, co (variável manipulada), dt, o tempo acumulado elapsed_time desde o início da janela, uma flag booleana is_settling e o setpoint sp vigente no instante da amostra.

### 6.2 Mecanismo de máscara de assentamento (settling mask)

Quando o setpoint sofre uma variação de degrau relevante, o StatsWorker marca as amostras subsequentes como is_settling=True durante um período de espera (cooldown), para que o motor fuzzy não confunda o rastreamento normal de um degrau de SP (SP-chasing) com oscilação real do laço.

Disparo do cooldown (stats_worker.py:54–79, aplicado em tempo de execução em _loop, linhas 175–189): a cada ciclo, o worker compara o setpoint atual com o setpoint da amostra anterior (_prev_sp_at_sample). Se

(| SPk - SPk-1 |)/(span) > fSP  ,  fSP = 0.01  (_sp_change_frac)

um novo cooldown é armado com duração fixa

Ncooldown = max (1,  piso( (2 · Tss)/(Δ tscan) ))

amostras (stats_worker.py:72–74). O comentário justifica os 2 × Tss como o tempo necessário para que o resíduo da transição decaia a aproximadamente e-8 do valor inicial — bem abaixo do limiar de ruído — de modo que, quando o próximo degrau de SP chegar, a transição anterior já esteja totalmente extinta.

Liberação antecipada (stats_worker.py:61–70, 190–204): o cooldown é apenas o limite superior da máscara. Ela é liberada antes do prazo no primeiro cruzamento de zero do erro pós-degrau — o instante em que a excursão unilateral de perseguição do SP efetivamente termina (_settling_sign grava o sinal do erro no início do cooldown; assim que sign(error) != _settling_sign e |error| > 0.005·span, _settling_remaining é zerado). O código documenta explicitamente por que essa liberação antecipada é obrigatória e não apenas uma otimização: se o setpoint se mover mais rápido que 2 × Tss (o auto-SP do simulador usa 30 s contra um Tss de 60 s, por exemplo), um cooldown que nunca se libera antes do prazo se rearma a cada novo degrau e marca toda amostra como is_settling. Os indicadores de oscilação colapsariam estruturalmente para zero, o sintonizador leria "estável com offset permanente" e reduziria o Ti de um laço que, de fato, está em ciclo-limite — daí a frase do código-fonte: "a mask that can mute the whole window is not a mask" (linha 70).

Por que amostras em is_settling ainda contam para IAE/ITAE/ISE/std_dev mas não para os indicadores de oscilação: o docstring de _Sample (stats_calculator.py:17–20) e o de add_sample deixam explícito que a transição de SP-step ainda representa erro real de rastreamento e deve ser contabilizada no orçamento de erro (IAE, ITAE, ISE, desvio-padrão), que medem "quanto e por quanto tempo o processo ficou fora do alvo" independentemente da causa. Já os indicadores de oscilação (pk_pk_error, reversals, zero_crossings) medem comportamento cíclico do erro em torno do setpoint — e uma transição de degrau é, por definição, uma excursão unilateral e não-cíclica. _osc_errors() (stats_calculator.py:165–167) filtra exatamente essas amostras (if not s.is_settling) antes de alimentar pk_pk_error, reversals, recent_pk_pk_error, recent_reversals e zero_crossings, evitando que o motor fuzzy interprete o rastreamento saudável de um novo setpoint como um ciclo-limite.

### 6.3 Indicadores calculados por StatsCalculator

Notação comum: n é o número de amostras na janela (sample_count); ei é o erro (SP - PV) da amostra i; Δ ti é o período de varredura da amostra (Δ ti = Δ tscan, constante); ti é o tempo decorrido acumulado desde o início da janela até a amostra i; coi é a variável manipulada (saída do controlador) na amostra i; bar e = (1)/(n)Σi ei; span é a faixa de engenharia do PV (controller.pv_scale.span); SP é o setpoint vigente.

| Campo | Fórmula | Unidade / faixa | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| iae | IAE = Σi=1n ¦ ei ¦ · Δ ti | unidades de engenharia × s; ≥ 0 | stats_calculator.py:101-104 |
| itae | ITAE = Σi=1n ti · ¦ ei ¦ · Δ ti | unidades de engenharia × s²; ≥ 0 | stats_calculator.py:106-109 |
| ise | ISE = Σi=1n ei2 · Δ ti | unidades de engenharia² × s; ≥ 0 | stats_calculator.py:111-114 |
| mse | MSE = (ISE)/(n) (0 se n=0) | unidades de engenharia² × s; ≥ 0 | stats_calculator.py:116-122 |
| std_dev | σ = √((1)/(n)Σi=1n (ei - bar e)2) — desvio-padrão populacional (divisor n, não n-1) | unidades de engenharia; ≥ 0 | stats_calculator.py:124-133 |
| total_variation | TV = Σi=2n ¦ coi - coi-1 ¦ (0 se n<2) | unidades de CO (0–100); ≥ 0 | stats_calculator.py:135-141 |
| variability_sp | VARSP = (2σ)/(SP) (0 se SP=0) | adimensional | stats_calculator.py:143-148 |
| variability_range | VARrange = (2σ)/(span) (0 se span=0) | adimensional | stats_calculator.py:150-155 |
| mean_abs_error | ¦̅ ̅e̅¦̅ = (1)/(n)Σi=1n ¦ ei ¦ (0 se n=0) | unidades de engenharia; ≥ 0 | stats_calculator.py:157-163 |
| pk_pk_error | pkpke = maxj ∈ Ω(ej) - minj ∈ Ω(ej), onde Ω = { j : ¬is_settlingj } (0 se Ω=∅) | unidades de engenharia; ≥ 0 | stats_calculator.py:194-204 |
| reversals | Contagem de inversões de sinal de Δ ej = ej - ej-1 para j ∈ Ω, ignorando passos com ¦Δ ej¦ < 0,005 · span (limiar de ruído) | inteiro; ≥ 0 | stats_calculator.py:206-229 |
| tv_per_sample | TVamostra = (TV)/(n-1) (0 se n<2) | unidades de CO / amostra; ≥ 0 | stats_calculator.py:231-237 |
| osc (osc_score) | ver fórmula composta abaixo | adimensional, [0,1] | stats_calculator.py:239-269 |
| recent_pk_pk_error | Igual a pk_pk_error, mas restrito à sub-janela recente R (ver 6.3.1) | unidades de engenharia; ≥ 0 | stats_calculator.py:271-307 |
| recent_reversals | Igual a reversals, mas restrito a R | inteiro; ≥ 0 | stats_calculator.py:271-294, 309-327 |
| zero_crossings | Contagem de trocas de sinal de ej (excluindo is_settling e ¦ ej¦ < 0,005 · span) | inteiro; ≥ 0 | stats_calculator.py:330-355 |
| sp_pk_pk | sppkpk = maxi(SPi) - mini(SPi) sobre toda a janela | unidades de engenharia; ≥ 0 | stats_calculator.py:180-192 |
| osc_sample_count | ¦Ω¦ = Σi=1n 𝟙[¬is_settlingi] | inteiro; ≥ 0 | stats_calculator.py:169-178 |

osc_score — fórmula composta (stats_calculator.py:239-269): é a mesma fórmula usada pelo motor fuzzy de SP Tracking, exposta aqui para que a IHM mostre ao operador exatamente o número que o motor enxerga. Com ffull = 0,15 (pkpk_full_scale_frac), rmin=2 (min_reversals) e zmin=2 (min_zero_crossings):

escala = max(ffull · span,  sppkpk)

ampnorm = min (1,  (recent_pk_pk_error)/(escala))

OSC =

| Valor | Condicao |
| --- | --- |
| 0, | span ≤ 0 ou escala ≤ 0 |
| 0, | reversals < rmin ou zero_crossings < zmin |
| ampnorm, | caso contrário |

A normalização pela maior de duas escalas — 15\% do span (piso fixo) ou a excursão real do setpoint na janela (sppkpk) — é o que impede que uma resposta a degrau saudável (setpoint que se moveu, digamos, 40% do span) seja lida como ciclo-limite: o denominador cresce junto com a excitação deliberada do laço. Os gates de reversals e zero_crossings mínimos rejeitam rampas e transientes de degrau de SP, que produzem no máximo uma inversão/cruzamento.

#### 6.3.1 Sub-janela recente (recent_pk_pk_error, recent_reversals)

_recent_errors (stats_calculator.py:271–294) constrói a lista R percorrendo a janela de trás para frente (do mais recente ao mais antigo), pulando amostras is_settling, até acumular

Nrecent = max (4,  piso( n · frecent )),   frecent = 0,4  (_DEFAULT_RECENT_FRACTION)

amostras não-settling (mínimo absoluto de 4). recent_pk_pk_error e recent_reversals aplicam as mesmas fórmulas de pk_pk_error/reversals sobre R em vez de sobre a janela inteira.

Por que existe: o comentário em stats_calculator.py:36–41 explica que frecent=0,4 de uma janela de 5 × Tss produz uma sub-janela recente de aproximadamente 2 × Tss. Isso permite que OSC volte a zero cerca de 2 × Tss depois que o laço se estabiliza — em vez de permanecer artificialmente elevado por até 5 × Tss enquanto as amostras antigas de alta amplitude ainda não saíram da janela completa. Sem essa sub-janela, o indicador de oscilação ficaria "preso" a um evento passado por tempo demais, atrasando a resposta do motor fuzzy à estabilização real do laço. A construção "de trás para frente pulando settling" (em vez de recortar cronologicamente as últimas N amostras e depois filtrar) evita que a lista fique vazia quando um cooldown de settling recente ocupa toda a sub-janela — o que aconteceria com um auto-SP/gerador de distúrbio disparando com frequência.

### 6.4 Cadência de publicação

O intervalo de publicação (stats_worker.py:43) é

publish_interval = max (1,  piso( (5)/(Δ tscan) )) amostras

isto é, aproximadamente uma publicação a cada 5 segundos, independentemente do scan_rate_s do laço. O contador _sample_count_since_publish (stats_worker.py:53, 212, 215–219) é incrementado a cada amostra adicionada e zerado a cada publicação no tópico STATS.{controller_id}.

### 6.5 Exposição REST

O router packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/adapters/inbound/api/routers/stats.py expõe dois endpoints, ambos autenticados via require_user:

- GET /stats (linhas 18–28): retorna list[StatsResponse] com o snapshot corrente de todos os controladores que possuem um StatsWorker ativo (itera stats_workers.values(), chamando get_current_stats() em cada worker).

- GET /{controller_id}/stats (linhas 31–44): retorna StatsResponse para um único controlador; responde 404 Not Found se não existir StatsWorker registrado para o controller_id.

Ambos constroem a resposta diretamente de worker.get_current_stats() (stats_worker.py:106–135), desempacotado (**data) no construtor de StatsResponse.

StatsResponse (packages/smart_pid_domain/src/smart_pid_domain/dtos/ai.py:14–35) expõe os seguintes campos:

controller_id, iae, itae, ise, mse, std_dev, total_variation, variability_sp, variability_range, mean_abs_error, pk_pk_error, reversals, zero_crossings, recent_pk_pk_error, recent_reversals, tv_per_sample, osc, sample_count.

O comentário em dtos/ai.py:24–26 documenta explicitamente que o bloco de campos "brutos" — mean_abs_error, pk_pk_error, reversals, zero_crossings, recent_pk_pk_error, recent_reversals, tv_per_sample e osc — existe "para inspeção ao vivo na IHM, de modo que o operador veja por que OSC está (ou não está) disparando": são exatamente os números brutos que o detector de oscilação do motor fuzzy consome (seção 6.6), publicados sem pós-processamento adicional, para que o operador não precise confiar cegamente na decisão do motor.

Nota de rastreabilidade: get_current_stats() (stats_worker.py:106–135) também calcula osc_sample_count e sp_pk_pk (linhas 133–134) — usados internamente pelo motor fuzzy via o snapshot ZeroMQ STATS.{controller_id} — mas esses dois campos não aparecem em StatsResponse; por padrão o Pydantic descarta chaves do dicionário que não correspondem a um campo do modelo, portanto osc_sample_count e sp_pk_pk não são visíveis via REST, apenas no fluxo interno de mensageria consumido por ai_worker.py.

### 6.6 Tabela de mapeamento: indicador → objetivo de controle fuzzy

| Objetivo (ControlObjective) | Consome snapshot do StatsWorker? | Indicadores utilizados | Papel |
| --- | --- | --- | --- |
| SP_TRACKING | Sim, integralmente, via compute_adjustment_from_stats (fuzzy_engine_v2.py:302-381) | mean_abs_error → IAE; recent_pk_pk_error + reversals + zero_crossings + sp_pk_pk → OSC; tv_per_sample → EFF; osc_sample_count → gate de amostras mínimas (osc_n < self._MIN_OSC_SAMPLES → hold) | Único objetivo cujos três indicadores fuzzy de entrada (IAE, OSC, EFF) vêm inteiramente do StatsCalculator — ver fuzzy_engine_v2.py:317-376 |
| DISTURBANCE_REJECTION | Sim, mas somente parcialmente — compute_adjustment_from_stats (fuzzy_engine_v2.py:847-876) | recent_pk_pk_error/pk_pk_error, reversals, zero_crossings, mean_abs_error → alimentam apenas _osc_from_stats (fuzzy_engine_v2.py:813-845), que produz um indicador OSC de sobreposição | O OSC calculado a partir do snapshot sobrepõe (override) a decisão pendente da máquina de estados de evento local quando confirma oscilação sustentada (stats_osc >= self._EVENT_OSC_LIMIT_CYCLE_THR, linha 867); seus indicadores primários — e_max (erro máximo do evento) e t_rec (tempo de recuperação) — continuam vindo do estado interno do evento (event state machine), não do StatsWorker |
| SURGE_LEVEL | Não consome o snapshot do StatsWorker | — | Usa sua própria janela por amostra (posição/derivada da posição/erro/variação total — pos/dpos/err/tv), alimentada amostra a amostra por update_sample |

Evidência de código para a linha SURGE_LEVEL: em application/workers/ai_worker.py:855–867, o stats_aware check restringe o consumo do snapshot StatsWorker (self._engine.compute_adjustment_from_stats(...)) exclusivamente a

stats_aware = self._ai_config.objective in (
    ControlObjective.SP_TRACKING,
    ControlObjective.DISTURBANCE_REJECTION,
)

SURGE_LEVEL não pertence a essa tupla, portanto sempre cai no ramo else (ai_worker.py:876-881), que chama compute_adjustment (caminho "legado" por amostra, sem stats). Complementarmente, em application/workers/ai_worker.py:1111-1131, o comentário confirma que o estado por amostra (update_sample, chamando error_frac/pv_frac/co_frac) é alimentado "for DR / Surge Level engines only — they keep event state machines and PV/CO buffers. SP_TRACKING consumes StatsWorker snapshots... instead" (linhas 1111–1114), e o guard da linha 1118 exclui explicitamente ControlObjective.SP_TRACKING desse caminho (self._ai_config.objective != ControlObjective.SP_TRACKING). Ou seja: SP_TRACKING é alimentado só pelo StatsWorker; DR e Surge Level são alimentados só por update_sample por amostra — com a diferença de que DR adicionalmente lê o snapshot StatsWorker (via self._latest_stats, linha 868-875) para sobrepor seu indicador OSC, enquanto Surge Level não lê o snapshot em nenhum ponto do seu caminho de decisão.

## 7. Discussão

### 7.1 Padrões de projeto recorrentes entre as três estratégias

Apesar de cada estratégia consumir indicadores fisicamente distintos, quatro padrões de projeto se repetem nas três, o que sugere princípios de engenharia deliberados e não escolhas isoladas:

Centros de saída assimétricos como gestão de risco. Em SP Tracking (Seção 3.5) e em Disturbance Rejection (Seção 4.8), os centros singleton de redução de Ti têm magnitude sistematicamente menor que os de aumento — em SP Tracking, o maior centro de redução é -0,35 contra +0,35 de aumento (simétrico em módulo, mas a base de regras raramente atinge o extremo de redução); em Disturbance Rejection, a assimetria é explícita nos próprios valores: -0,10 contra +0,40. Os comentários do código-fonte documentam a razão em ambos os casos: reduzir Ti acelera o integrador e é a direção que pode levar a malha a um ciclo-limite; aumentar Ti apenas custa velocidade de resposta. O motor é deliberadamente enviesado para o lado seguro do espaço de decisão.

A máscara de assentamento como tema recorrente. Tanto o StatsWorker (Seção 6.2) quanto a estratégia SP Tracking em seu caminho de produção (Seção 3.2.2) implementam variações do mesmo princípio: uma transição de degrau de setpoint gera uma excursão de erro unilateral que não deve ser confundida com oscilação sustentada. Ambas as implementações incluem, adicionalmente, uma salvaguarda contra o caso em que a própria máscara de assentamento cobre a janela inteira de amostras — nesse caso, o sistema opta por reportar ausência de evidência (posição de espera) em vez de interpretar o silêncio estrutural como estabilidade. Essa escolha é registrada explicitamente nos comentários de ambos os módulos como resposta a um defeito real observado em produção.

Guardas de segurança crisp sobrepostas à inferência fuzzy. Em nenhuma das três estratégias a saída da base de regras fuzzy é a palavra final incondicional. Disturbance Rejection desvia eventos inteiros do caminho normal de cálculo para um caminho de amortecimento forçado sempre que detecta sobressinal ou ciclo-limite (Seção 4.3) — uma decisão binária, não fuzzy, tomada antes da inferência. Surge Level aplica um portão de segurança explicitamente não-fuzzy depois da inferência, sobre a taxa de variação da válvula (Seção 5.6), usando max() para garantir que o portão apenas relaxe a malha, nunca a aperte. O padrão geral é: a lógica fuzzy governa o regime "normal" de operação, enquanto verificações determinísticas — mais simples de auditar e de provar corretas — protegem os regimes de risco elevado.

Divisão entre indicadores de erro-orçamento e indicadores de forma cíclica. O StatsCalculator (Seção 6) distingue sistematicamente entre métricas que orçam o erro acumulado independentemente da causa (IAE, ITAE, ISE, desvio-padrão — que incluem amostras de transição de degrau) e métricas que caracterizam o comportamento cíclico do erro em torno do setpoint (pico-a-pico, reversões, cruzamentos de zero — que excluem essas mesmas amostras). Essa distinção conceitual, aplicada consistentemente, é o que permite ao motor fuzzy de SP Tracking distinguir uma malha que está apenas perseguindo um novo setpoint de uma malha genuinamente em ciclo-limite.

### 7.2 Divergência entre especificação original e implementação

A documentação de arquitetura anterior do projeto (docs/smartPIDv2.md §4.2) descreve um motor fuzzy único e universal, operando sobre as variáveis normalizadas Erro e ΔErro com um conjunto linguístico de 7 níveis (NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB) e dependência da biblioteca scikit-fuzzy. O motor efetivamente implementado — documentado neste artigo — não corresponde a essa descrição em nenhum desses três aspectos: são três classes de estratégia independentes, cada uma sobre indicadores específicos de domínio (não um par Erro/ΔErro genérico), sem qualquer dependência externa de lógica fuzzy. Esta divergência está registrada como item G5 no PRD do produto (PRD.md, Seção 10), que a classifica como intencional e funcionalmente mais sofisticada que a especificação original — não como um defeito de implementação, mas como uma evolução de projeto que a documentação de arquitetura não acompanhou. Este documento deve ser tratado como a referência corrente sobre o comportamento real do motor; a especificação original permanece útil apenas como registro histórico da intenção de projeto.

### 7.3 Cobertura de testes

O PRD do produto (item G11, Seção 10) registra que o motor fuzzy possui um único arquivo de teste unitário dedicado, contra doze arquivos para o motor de RL alternativo — uma assimetria de cobertura relevante dado que o motor fuzzy é uma das duas únicas estratégias de sintonia selecionáveis e a única que não depende de uma extra de instalação opcional. Este documento, por si só, não altera esse quadro; é mencionado aqui por completude, já que qualquer leitor avaliando a robustez do motor fuzzy deve considerar esse contexto de verificação.

## 8. Conclusão

Este documento apresentou, com rastreabilidade completa ao código-fonte, a estrutura de inferência fuzzy das três estratégias de otimização do Smart PID Edge Platform — SP Tracking, Disturbance Rejection e Surge Level — e os indicadores de desempenho calculados pelo StatsWorker que as alimentam, total ou parcialmente conforme o objetivo de controle configurado. Cada função de pertinência, cada regra das três bases (18, 10 e 10 regras, respectivamente) e cada fórmula de indicador foi extraída por leitura direta do código em produção, não de documentação de arquitetura anterior, que — como discutido na Seção 7.2 — descreve uma versão do motor que já não corresponde à implementação atual.

O motor fuzzy documentado aqui é, na prática, um conjunto de três otimizadores especializados que compartilham um núcleo de inferência Mamdani min-max com defuzzificação singleton por Centro de Gravidade, mas que divergem deliberadamente em quais sinais físicos consideram relevantes para cada objetivo de controle — área sob a curva de erro para seguimento de setpoint, sobrevivência e recuperação de eventos transitórios para rejeição de distúrbio, e posição dentro de uma banda segura para controle de nível amortecedor. As convenções de projeto identificadas na Seção 7.1 — centros de saída assimétricos, máscaras de assentamento contra falsos positivos de oscilação, guardas de segurança determinísticas sobrepostas à lógica fuzzy — recorrem nas três estratégias e evidenciam uma filosofia de sintonia consistente: preferir a direção de correção mais segura sempre que a evidência disponível for ambígua.

Este documento é adequado como referência técnica para trabalhos futuros de manutenção, ajuste de parâmetros de sintonia ou revisão acadêmica do motor fuzzy, e deve ser atualizado sempre que o código-fonte citado — em particular fuzzy_engine_v2.py, stats_calculator.py e stats_worker.py — for modificado de forma que invalide alguma das referências de linha aqui registradas.

## Referências (código-fonte consultado)

Este documento não cita literatura externa: é uma extração estruturada do comportamento de um sistema de software específico. Toda afirmação técnica é rastreável a um dos seguintes arquivos do repositório smartPID (referências de linha específicas aparecem inline ao longo do texto):

- packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/domain/services/fuzzy_engine_v2.py — as três classes de estratégia fuzzy (FuzzyEngineV2, FuzzyEngineV2DisturbanceRejection, FuzzyEngineV2SurgeLevel) e o dispatcher FuzzyEngineV2Dispatcher (1320 linhas).

- packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/domain/services/stats_calculator.py — StatsCalculator, serviço de domínio puro que computa os indicadores de desempenho sobre uma janela deslizante (356 linhas).

- packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/application/workers/stats_worker.py — StatsWorker, a thread que alimenta o StatsCalculator a partir da telemetria via ZeroMQ e publica os instantâneos agregados (274 linhas).

- packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/application/workers/ai_worker.py — a camada de orquestração que instancia o dispatcher fuzzy, decide qual caminho de indicadores usar por objetivo de controle e aplica a atualização de Ti/Ki ao processo.

- packages/smart_pid_domain/src/smart_pid_domain/dtos/ai.py — StatsResponse e AIStatusResponse, os contratos de dados expostos pela API REST.

- packages/smart_pid_core/src/smart_pid_core/adapters/inbound/api/routers/stats.py — os endpoints REST GET /stats e GET /{controller_id}/stats.

- packages/smart_pid_domain/src/smart_pid_domain/enums.py — a enumeração ControlObjective.

- PRD.md (raiz do repositório) — especificação do produto derivada de análise de código, incluindo o registro formal da divergência entre a especificação de arquitetura original e a implementação do motor fuzzy (item G5, Seção 10) e a nota sobre cobertura de testes (item G11).